内蒙古昆明卷烟有限责任公司

2020年度消防系统控制柜及配电柜改造项目

招标公告

内蒙古新天立工程项目管理有限公司（以下简称代理机构）受内蒙古昆明卷烟有限责任公司（以下简称招标人）的委托，对内蒙古昆明卷烟有限责任公司2020年度消防系统控制柜及配电柜改造项目进行公开招标。现公告如下：

一、项目编号

项目编号：MKGS-2020-FW005

二、项目概况

（一）项目名称：内蒙古昆明卷烟有限责任公司2020年度消防系统控制柜及配电柜改造项目。

（二）资金来源：企业自筹。

（三）质保期：合同签订设备安装调试验收合格之日起至少质保一年。

（四）预算金额：60万元（含税）

（五）服务地点：内蒙古昆明卷烟有限责任公司

三、招标内容

1、喷淋泵控制柜：1台（2用1备），单台功率110kW。

将老旧变频高速控制柜更换成XF消防控制系列中的自耦降压式控制柜，二用一备控制三台喷淋泵;设备安装调试必须达到安全、有效、可靠并满足甲方现场使用和远程启动功能及要求，柜体为IP55防护等级。

2、消火栓泵控制柜：1台（1用1备）、单台功率45kW。

将老旧变频高速控制柜更换成XF消防控制系列中的自耦降压式控制柜，一用一备控制二台消火栓泵;依据国家标准GB16806-2006《消防联动控制系统》生产，含检验报告、合格证、一对一CCCF认证等。柜体为IP55防护等级。

3、雨淋泵控制柜：1台（1用1备）：单台功率37kW。

将老旧变频高速控制柜更换成XF消防控制系列中的自耦降压式控制柜，一用一备控制二台雨淋泵; 依据国家标准GB16806-2006《消防联动控制系统》生产，含检验报告、合格证、一对一CCCF认证等。柜体为IP55防护等级。

4、因消防设备功率大，为满足不改变进线规格和尽量满足现场条件，设双电源控制柜2台，其中一台630A-4P（功率315kw），另一台250A-4P（110Kw）;依据国家标准GB16806-2006《消防联动控制系统》生产，含检验报告、合格证、一对一CCCF认证等。柜体为IP55防护等级。

5、原系统无自动巡检设施，为保证消防系统安全运行，增加消防低频自动巡检控制柜：1台，XFXJ一控八，可满足喷淋泵（110KW）3台、消火栓泵（45KW）2台、雨淋泵（37KW）2台，备用1路，定时自动低频巡检功能;依据国家标准GB16806-2006《消防联动控制系统》生产，含检验报告、合格证、一对一CCCF认证等。柜体为IP55防护等级。

6、GST5000报警主机联动型：1套（6个回路、联网卡1块、DO2电源盘1块、总线盘1块、多线盘1块、消防电话盘1块、消防广播盘1块、功率放大器2台（500W）。

7、GST200报警主机：5套（带联网卡）。

8、气体单区控制盘：3套（带联网卡）。

9、气体多区控制盘（3区）：3套（带联网卡）。

10、气体启动按钮 15个；放气勿入灯15个；声光报警器23个。

四、投标人资格要求

（一）投标人必须是在中华人民共和国境内注册，并具有独立法人资格,同时具有足够资产和能力来有效地履行合同，近三年内，无重大违法记录，不存在被司法、行政机关经查实和处罚且按招标文件规定丧失投标资格的不良行为记录以及在与招标人履约过程中出现重大违约行为被解除合同的情形，没有处于被责令停业或破产状态，资产未被重组、接管和冻结。

（二）投标人营业执照经营范围须具有该项目采购相关内容，且在有效期内。

（三）资质要求：具有建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包贰级及以上资质。

（四）项目负责人具有本企业为其缴纳的社保证明或与本企业签订的书面劳动合同。

（五）本次招标不接受联合体投标。

（六）投标人能够开具符合税法要求的适用税率的合法增值税专用发票。

（七）不接受在烟草行业或采购人供应商黑名单中且在禁止或限制时期内的供应商参加投标。

（八）投标单位法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则，相关投标无效。

注：本项目资格审查方式为资格后审，开标时投标人必须按照招标文件要求提供相关资质材料原件供评标委员会查验，否则自行承担被否决投标的风险。

五、公告发布媒介

（一）中国招标投标公共服务平台     网址：www.cebpubservice.com

（二）内蒙古招标投标公共服务平台   网址：www.nmgztb.com.cn

（三）国家烟草专卖局中国烟草总公司  网址：http://www.tobacco.gov.cn

（四）内蒙古昆明卷烟有限责任公司   网址：www.imkcc.com

六、报名须知

以下两种报名方式均可：

（一）现场报名

1、报名时间：2020年08月24日至2020年08月28日（国家法定公休日、节假日除外），9:00-12:00，14:00-17:00(北京时间，下同)，截止时间为2020年08月28日17:00，逾期不再受理。

2、报名地点：内蒙古新天立工程项目管理有限公司

3、报名地址：呼和浩特市赛罕区昭乌达路汇商广场A座12楼

4、携带资料：

（1）法人授权委托书（委托代理人必须携带本人身份证）；如法定代表人参加采购活动的，须提供企业法定代表人身份证明并携带本人身份证（格式见附件1）。

（2）企业营业执照副本。

（3）资质证书副本。

（4）企业基本账户开户许可证或者开户银行开具的基本账户证明。

（5）项目负责人具有本企业为其缴纳的社保证明或与本企业签订的书面劳动合同。

（6）投标人能够开具符合税法要求的适用税率的合法增值税专用发票证明材料。

（7）投标联系人及联系方式。

以上资料须提供复印件（复印件加盖单位公章一式贰份，A4纸），资料不全者，不予接受。

（二）网上报名

1、报名时间：2020年08月24日至2020年08月28日，截止时间为2020年08月28日17:00，逾期不再受理。

2、报名邮箱：nmxtl3@163.com

3、递交资料：现场报名中所须携带资料原件的PDF格式彩色扫描件。

七、招标文件的获取

（一）获取时间：2020年08月24日至2020年08月28日，9:00-12:00，14:00-17:00，逾期不再受理。

# （二）获取地点：内蒙古新天立工程项目管理有限公司

# （三）获取地址：呼和浩特市赛罕区昭乌达路汇商广场A座12楼

# （四）售    价：500元/套，售后不退。

# （五）获取方式：

# 1、投标人直接到获取地点购买招标文件。

# 2、投标人将文件费汇入指定账户，代理机构在确认收到文件费后24小时内将招标文件以电子邮件的方式发送到投标人指定的邮箱中。

# 收款单位：内蒙古新天立工程项目管理有限公司第一分公司

# 地    址：呼和浩特市赛罕区昭乌达路汇商广场A座12楼

# 开户银行：内蒙古银行呼和浩特汇商广场支行

# 账    号：8615 1010 1421 0006 84

# 行    号：3131 9100 0601

# 3、邮购招标文件的，需另加手续费（含邮费）100元。代理机构在收到邮购款（含手续费）后2日内寄送。

# 八、投标文件的递交及开标、评标时间

# 1、投标截止时间：2020年09月16日09:00整（北京时间）。投标人须在投标截止时间前递交投标文件。

# 2、递交地点：呼和浩特市昭乌达路汇商广场A座12楼内蒙古新天立工程项目管理有限公司开标室。

# 3、递交要求：

# 投标文件递交方式可采用现场递交或邮寄送达，采用邮寄送达的，具体要求如下：

# （1）送达截止时间同投标截止时间，以签收时间为准。迟于投标截止时间送达的，招标代理机构将予以拒收。

# （2）投标人应充分考虑投标文件寄出至送达所需要的时间，邮寄方式由投标人自主选择，投标人应自行核实邮件到达情况。由于物流等原因导致投标文件迟于投标截止时间送达的，将予以拒收。

# （3）投标人邮寄投标文件时，应按招标文件的要求进行密封和加固，以防密封受到破损，如果发生破损、丢失等情况，由投标人自行负责。在邮寄封页不予写明公司名称，防止投标信息泄露。投标文件未按招标文件要求密封的，将予以拒收。

# （4）邮寄地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路汇商广场A座12楼内蒙古新天立工程项目管理有限公司

# 收件人：田永峰、丑磊

# 联系电话：0471-6240140-8004、13674881673

# 4、开标时间：2020年09月16日09:00（北京时间）。

# 5、开标地点：同“递交地点”。

# 6、本项目不再要求投标人代表到场参加开标会议，对于投标人代表未参加开标会议的，视同认可开标结果。

# 7、评标时间：2020年09月16日（北京时间）。

# 8、评标地点：同“递交地点”。

# 9、特别说明

# （1）对于投标人派代表出席开标仪式的，根据《内蒙古自治区新冠肺炎疫情防控指挥部关于落实疫情防控风险等级调整要求全面推进企业复工复产的通知》的要求，在招标投标活动期间，对于往返我地的湖北省之外各省、区、市人员需申报“内蒙古自治区居民电子健康卡（码）”（对互认省、区、市健康通行码的，视同于我区健康通行码，作为通行凭证，不再重复申报），持有绿色“健康码”人员可正常参加此次招投标活动，但对于来自中高风险重点疫情地区人员、国外人员（包括国外返回人员）、新冠肺炎确诊病例或疑似病例的密切接触者须满足隔离观察期满且解除隔离的要求并出具解除隔离证明方可参加此次招投标活动。具体执行项目所在地实时疫情防控要求。投标人应及时关注疫情防控要求，提前做好出行安排。

# （2）各投标人只允许委派1名代表进入开标场所，参加开标活动。会议期间要求所有参会人员全程配戴口罩，配合工作人员做好疫情防控工作。

# 九、联系方式

（一）招 标 人：内蒙古昆明卷烟有限责任公司

（二）代理机构：内蒙古新天立工程项目管理有限公司

联 系 人：田永峰

电    话：0471-6240140-8004

邮    箱：nmxtl3@163.com

招 标 人：内蒙古昆明卷烟有限责任公司

代理机构：内蒙古新天立工程项目管理有限公司

日    期：二○二〇年八月二十四日

附件1：

法人授权委托书

委托人 （投标单位全称） ，法定代表人 （姓名）  ，职务      ，现授权委托  （投标单位全称）  的 （姓名）       (职务)       （性别：   ）为我单位委托代理人。被授权人在我单位参加的                        项目投标活动过程中有权代表我单位做出相关意思表示。被授权人在开标、评标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务均代表我单位，我单位均予以承认，并承担相应的法律后果。

有效期：      年   月   日起至      年   月   日止。

代理人无转委托权，特此授权。

法定代表人身份证正面复印件

委托代理人身份证正面复印件

法定代表人身份证背面复印件

委托代理人身份证背面复印件

投标人（单位名称）：                              （盖公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

详细通讯地址：

委托代理人电话：                      电子邮箱：

日  期：           年          月         日

企业法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

姓    名：              性    别：

年    龄：              职    务：

系          投标人单位名称             的法定代表人。

特此证明。

法人身份证正反面复印件

投标人：                           （盖章）

日  期：          年          月         日